MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) – TRE-ANEXO I

1. OBJETIVO

Devido a necessidade de uma reforma e adequação ao novo layout, será instalado um Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) automatizado, 	inteligente e endereçável no edifício Anexo I do TRE-BA, com a finalidade de 	identificar precocemente focos de incêndio e alertar ocupantes e equipes de resposta, garantindo segurança à edificação e seus usuários.

2. PREMISSAS E EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

2.1. Endereçamento Total

- Todos os dispositivos do sistema (detectores, acionadores manuais, 		sinalizadores, módulos de entrada/saída, etc.) deverão ser 100% 			endereçáveis.

- Isso permitirá a identificação precisa do ponto de alarme ou falha.

2.2. Compatibilidade com Sistema Existente

- O sistema deverá ser totalmente compatível com o sistema atualmente 		instalado na Sede do TRE-BA (Edifício Anexo).

- A finalidade desta instalação é que a central do ANEXO I seja backup da 		central da sede (e vice versa). Para tanto, sugerimos adotar o mesmo 		fabricante desta central, ILUMAC, SIRIUS MAX II (ver foto anexa), quatro 	laços, endereçável, dois fios, para facilidade de integração, manutenção, 	sobressalentes, etc.

2.3. Arquitetura de Dois Fios

- A instalação será feita em topologia de dois fios (laço fechado).

- A comunicação e alimentação dos dispositivos ocorrerão pelos mesmos 		dois fios, reduzindo a complexidade da infraestrutura.

2.4. Independência Operacional

- O SDAI do Anexo I será autônomo, ou seja, deverá funcionar de forma 		independente do sistema da SEDE, embora seja compatível e 			eventualmente integrável.

2.5. Acesso e Supervisão Remota

- O sistema deverá dispor de software de gerenciamento com acesso 	remoto 		via rede local (intranet) e/ou acesso via dispositivo móvel 	(celular / tablet).

- O software deverá permitir:

- Monitoramento em tempo real;

- Configuração de parâmetros;

- Registro de eventos e alarmes;

- Geração de relatórios.

2.6. Sinalização Áudio/Visual

- Os sinalizadores deverão ser audiovisuais e endereçáveis, permitindo a 	localização exata do ponto de alarme.

- O sistema deverá oferecer avisos sonoros diferenciados, possibilitando a 	distinção entre eventos (ex: pré-alarme, alarme geral, falha no sistema, 	teste).

- Os dispositivos deverão seguir as normas de acessibilidade e atender aos 	requisitos da NBR 17240.

3. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O sistema será capaz de detectar automaticamente indícios de incêndio  	através de:

- Detectores de fumaça;

- Detectores térmicos;

Em caso de alarme, o sistema acionará os sinalizadores sonoros e visuais, 	notificará a central e dispositivos remotos.

O operador terá acesso à localização exata do ponto de alarme, 		facilitando a resposta rápida e precisa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto e sua execução deverão seguir rigorosamente as normas técnicas 	vigentes, em especial:

- NBR 17240:2023 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio;

- NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

- NBR 9050 – Acessibilidade;

- Regulamentos do Corpo de Bombeiros da Bahia;

- A instalação deverá ser executada por empresa especializada, 	com responsabilidade técnica (ART ou RRT) e fornecimento de manual, diagramas e treinamento de operação, bem como teste de compatibilização com sistema existente;

- A central de alarme será instalada na sala de monitoramento, localizada 		no edifício sede, ao lado da central existente (sistema de monitoramento da 	sede);

CENTRAL EXISTENTE

A central deverá ser fornecida com duas baterias seladas 12V 7Ah (mínimo) e admitir alimentação externa 100-240 VCA-60 Hz.

- Sua alimentação elétrica virá de um circuito novo a ser criado no quadro 	QTS-PP.01 N00-APOIO existente e localizado ao lado da sala, no corredor de circulação. Um 	disjuntor monofásico, curva C, 5kA, corrente nominal de 10A será 	acrescentado em posição vazia e disponível no citado quadro.

# ANEXO A

# COMPOSIÇÃO DO SISTEMA

CENTRAL DE SUPERVISÃO / COMANDO E PROCESSAMENTO DE 		INFORMAÇÕES

O equipamento será constituído de todo "hardware" e "software" 	responsável pela monitoração de todos os sensores e demais 	dispositivos 	instalados, tais como detectores, acionadores manuais e 		módulo de controle, supervisão e de isolação.

Versão mínima de 4 laços em Classe A, programação via software de 		programação via PC ou direto pelo painel da central.

Deverá possuir interface IHM com LCD de, no mínimo,  80 caracteres 	com backlight permitindo mostrar todos os eventos do sistema com 	sinalizações sonoras e visuais distintas para cada tipo de evento de 	fogo ou avaria.

A IHM deverá permitir, também, incluir o número e a descrição de cada 	endereço com no mínimo de 32 caracteres, para a perfeita identificação 	do local do evento.

Deverá permitir o registro de no mínimo 5000 eventos, possibilitando a 	configuração de até 16 grupos/zonas de acionamento de alarme.

O sistema deverá estar na TOPOLOGIA CLASSE A e ter, no mínimo, 3 	ajustes de sensibilidade para os detectores, permitindo assim, que 	através da central o usuário possa definir os níveis de sensibilidade para 	acionamento do alarme.

Deverá permitir a interligação no mínimo de 4 centrais através de uma 	sub-rede, permitindo assim a supervisão de todos os tipos de 	projetos, 	atendendo, no mínimo, até 8.000 endereços, visando 	compatibilizar 	os demais prédios do TRE-Bahia.

A central deverá ser fornecida com duas baterias estacionárias 12V 	7Ah.

# DETECTORES DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEIS

Serão dispositivos com função específica de detectar aumento de 	temperatura acima do normal, nos ambientes convenientemente 	indicados (passadiços) e criteriosamente apontados pelo presente 	projeto. Serão estrategicamente instalados em locais de saliente 	visualização e de acordo com as normas NBR 17240 e 	complementarmente pela NFPA-72.

Deverão ser fornecidos na classe A2, possuindo um limite para 	acionamento de temperatura fixa aos 57°C e a variação (velocimetria) de 	8ºC em 60 segundos, e com protocolo ALF-1000-2.

Deve atender uma área mínima de 36 m2, raio de ação mínima de         	4,2 mts, grau de proteção IP20, conforme 	normas                            	ABNT NBR17240:2010 | ABNT NBR ISO 7240-5.

Condições mínimas de operação:

Temperatura de operação -5ºC à +50ºC 
	Temperatura estática de resposta 54ºC à 70ºC 
	Temperatura de acionamento fixa 57ºC 
	Termovelocimetria de acionamento >8ºC / min

# DETECTORES DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEIS

Serão dispositivos com função específica de detectar a presença de 	fumaça nos ambientes convenientemente indicados e criteriosamente 	apontados pelo presente projeto. Serão estrategicamente instalados em  	locais de saliente visualização e de acordo com as normas NBR 	17240 e complementarmente pela NFPA-72.

Deverão ter uma cobertura mínima para uma área de 81m², raio de ação . 	Grau de 	proteção: IP20 (uso interno). Normas técnicas aplicáveis:

ABNT   	NBR 17240:2010 | ABNT NBR ISO 7240-7.

# ACIONADORES MANUAIS ENDEREÇÁVEIS

Serão dispositivos que permitirão o seu acionamento manual por 	qualquer pessoa que tenha acesso aos mesmos e que, diante de uma 	situação anormal, princípio de incêndio, por exemplo, queira comunicar este 	fato a Central de Detecção e Alarmes, para que a mesma tome de imediato, 	as providências cabíveis. Serão 	estrategicamente instalados em locais 	de fácil acesso e de saliente 	visualização e de acordo com as normas          	NBR 17240, NBR ISO 7240-11:2011 e complementarmente pela NFPA-72.

Deverão ter um sistema de acionamento por pressão e um dispositivo 	de rearme  para o estado de supervisão sem necessidade de reposição de 	peças.

Deverão ser de sobrepor, grau de proteção IP20 (mínimo) para uso interno.

# INDICADORES  AUDIOVISUAIS  ENDEREÇÁVEIS

Serão dispositivos de sobrepor responsáveis pelo alarme 	sonoro/visual, proveniente de comando da Central, para que em caso de 	emergência e/ou princípio de incêndio, em um determinado local, informar 	as pessoas para tomarem as providências correspondentes e/ou 	abandonarem o mesmo, o mais breve possível.

Sua indicação visual deverá permitir  um campo de visão de 180º e sua 	indicação sonora deverá possuir, no mínimo, dois tons distintos: um para 	situações de abandono e outro para realização de treinamentos.

Grau de proteção IP20 (uso externo).

Deverá atender, no mínimo, as seguintes normas ABNT NBR 17240:2010	ABNT NBR ISO 7240-3

QUANTO A ALIMENTAÇÃO

Todo sistema será alimentado pela rede estabilizada do edíficio SEDE.

A central de sinalização e alarme deverá ter baterias seladas como reserva 	para situações em que haja falha na alimentação externa.

As centrais de detecção e alarme devem ter dispositivo de teste dos 		indicadores luminosos e dos sinalizadores acústicos.

QUANTO A CABEAÇÃO

Conforme normas vigentes, deverá atender à NBR 17240, norma brasileira 	para sistemas de detecção e alarme 	de incêndio.

Cabo com 2 condutores de cobre eletrolítico nu de 1,50 mm², isolados em 	PVC (classe ST1 ou  ST2, temperatura até 105 °C), tensionamento para 	até 600 V, com blindagem em fita de poliéster aluminizado e condutor 	dreno de cobre estanhado. Norma NBR 17240:2010, item 6.8.2.

A cabeação e sua blindagem devem ser aterradas na central (Norma NBR 	17240:2010, item 6.8.4).

# ANEXO B

# COMPOSIÇÃO DO SISTEMA

# ITENS DIVERSOS DA INSTALAÇÃO

Fig.1  Cabo de duas vias com blindagem.                                   Fig.2  UNIDUT aluminio

Fig.3   Sealtube                                                           Fig.4   Eletroduto galvanizado à fogo

Metálico flexível emborrachado                                              Rosca BSP

Fig.5   Abraçadeira tipo D                                Fig. 6  Eletrocalha perfurada tipo U com tampa

# ANEXO B

(continuação)

Fig. 7  Saída Horizontal lateral para eletroduto

Fig. 8  Parafuso lentilha para eletrocalha com trava, porca e arruela